# PRD do sistema de abrandamento de água

METÁGUA

Documento de requisitos do produto e do sistema

Referência comercial de 100 m³/h

Comando manual na configuração de origem com opções de automação e continuidade operacional

MTG-ABR-100-PRD | Revisão 1.1 | 07 de novembro de 2026

Este documento consolida o escopo do abrandador, os requisitos de processo, as interfaces, os controles e as evidências necessárias para contratar, detalhar e aceitar o sistema. Destina-se às equipes comercial, engenharia, operação e suprimentos da Metágua e do cliente.

Emissão documental final para revisão técnica. A emissão encerra a revisão do PRD; a liberação do equipamento exige os dados e as aprovações de engenharia definidos neste documento.

Referência física recuperada: 01 abrandador, Ø 1.800 × 2.200 mm, tanque de salmoura de 6.000 L e interligação de alimentação nominal de 6 polegadas. Dimensões e desempenho devem ser verificados no detalhamento.

Situação do equipamento: não liberado para fabricação ou partida por este PRD.

# 1 Resumo executivo

A revisão 1.1 consolida o PRD inicial e a versão auditada mais recente do outro chat, mantendo a referência comercial de 100 m³/h. Amplia os requisitos e os ensaios para reduzir a dureza de cálcio e magnésio por resina catiônica forte em ciclo sódio, regenerada com NaCl.

A configuração de origem é manual e apresenta uma unidade de abrandamento. A opção automatizada mantém controle local, histórico, alarmes e permissivos; a opção duplex exige dimensionar cada vaso e verificar a continuidade. Automação e duplex podem ser combinados. Nenhuma opção adicional é tratada como fornecimento já contratado.

O resultado necessário é água dentro do limite de dureza acordado durante a vazão e a campanha contratadas, com regeneração controlada e destino de efluente aprovado. O limite de dureza, a análise da água e a autonomia ainda precisam de definição do cliente e da engenharia. A seção 15 identifica quem deve fechar cada informação e a evidência exigida.

| Indicador | Resultado desta emissão |
| --- | --- |
| Documento | PRD revisado com fonte comercial própria do abrandador |
| Requisitos rastreados | 20 funcionais e 8 não funcionais com critérios e ensaios associados |
| Auditoria | Cobertura documental avaliada separadamente da liberação de engenharia |
| Cálculos disponíveis | Modelo paramétrico e verificação geométrica preliminar |
| Testes de equipamento | Protocolos especificados; execução não comprovada nesta emissão |
| Próximo marco | G1 com base de projeto aprovada |

# 2 Controle documental e responsabilidades

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Código e revisão | MTG-ABR-100-PRD / 1.1 |
| Data | 07/11/2026 |
| Marca do projeto | Metágua; ENG permanece apenas como contexto comercial histórico |
| Cliente e local da instalação | P-01; não atribuir automaticamente à KYT |
| Aprovação técnica | Responsável técnico a nomear em P-13 |
| Revisão anterior | PRD auditado 1.0 de 07/11/2026, atualizado às 13:33 UTC; substituído por esta revisão |
| Alterações centrais | Consolidação das duas versões anteriores; ampliação de requisitos, ensaios e rastreabilidade; separação das métricas de auditoria |

Controle de mudanças: toda alteração de vazão, água de entrada, resina, quantidade de vasos, comando, pressão ou qualidade exige análise do impacto, revisão dos cálculos e aprovação técnica. Aprovar o PRD não equivale a aprovar fabricação. Ações e assinaturas futuras devem ter nome, função, data e documento de evidência.

# 3 Histórico e hierarquia das evidências

Foram confrontados o PRD inicial, a versão auditada mais recente de 07/11/2026, a tabela original e as artes de 05/11/2026. O pedido histórico é finalizar e auditar o PRD. A plataforma comercial ENG é outro produto e não integra este escopo.

Figura 1. Tabela original fornecida no histórico, fonte H-01. O campo de 2.200 mm não informa se a altura é cilíndrica, total ou útil. O diâmetro de saída não aparece na tabela.

| Evidência | Uso nesta revisão | Limite da evidência |
| --- | --- | --- |
| H-01 tabela original | Fonte primária do escopo manual de 100 m³/h | É referência comercial, sem laudo de desempenho |
| H-02 infográfico tabular | Corrobora H-01 | Não acrescenta cálculo ou certificação |
| H-03 ilustração tridimensional | Referência visual | Mostra dois vasos, embora a tabela indique 01 abrandador |
| H-04 PRD inicial 1.0 | Estrutura inicial | Avaliação de 84/100; não incorporava H-01 |
| H-05 PRD auditado 1.0 | Base mais recente consolidada | 44/100 de prontidão técnica; 100% das 14 seções redigidas |

Decisão editorial D-01: conservar 01 abrandador como quantidade comercial, conforme H-01. A composição física será formalizada em P-03; não deduzir duplex da imagem. A arte de dois vasos não deve representar o fornecimento fechado antes dessa decisão.

Decisão editorial D-02: manter 100 m³/h como vazão de referência identificada, sem convertê-la em garantia comprovada. Dados de leito misto de 60 m³/h, filtro bag de 80 m³/h e osmose reversa não dimensionam este abrandador. Resinas aniônicas, ácido e soda não integram a regeneração normal deste sistema.

# 4 Objetivos e escopo do produto

## 4.1 Resultados esperados

Entregar a vazão contratada com dureza residual dentro de Hlim, limite expresso em mg/L como CaCO₃. Cada liberação após regeneração precisa de evidência de qualidade, com método e limite de quantificação compatíveis. O equipamento deve impedir a conexão indevida entre salmoura e produto, permitir isolamento para manutenção e registrar consumos e ocorrências.

Abrandamento substitui os íons de dureza por sódio. A especificação não garante dessalinização, remoção de sílica, redução de condutividade, desinfecção ou água pronta para qualquer caldeira. O tratamento complementar depende da aplicação final. [RT-01]

## 4.2 Configurações especificadas

| Código | Composição | Condição de uso |
| --- | --- | --- |
| B | Referência manual com 01 abrandador | Base documental de H-01; a regeneração interrompe a produção deste equipamento |
| A | Automação local com PLC e IHM | Adicional combinável com B ou D; requisitos digitais aplicam-se quando contratado |
| D | Duplex alternado 2 × 100% | Alternativa de topologia a B, com comando manual ou A; cada vaso atende à demanda de projeto |

P-03 define separadamente a topologia B ou D e o comando manual ou A. Os requisitos comuns e as proteções aplicam-se a todas as combinações; os digitais exigem A. Em D manual, a alternância é assistida por operador e deve comprovar continuidade com os mesmos limites contratados.

Um arranjo 2 × 50% não oferece redundância plena para 100% da vazão. Mesmo em D, confirmar se a alimentação e as utilidades atendem simultaneamente ao produto e à regeneração. Continuidade em B depende de reservação externa dimensionada e disponibilidade operacional da instalação.

Prioridades: P0 é requisito obrigatório de processo ou proteção; P1 é requisito operacional obrigatório na configuração à qual se aplica; P2 é funcionalidade opcional. Um item opcional passa a ser obrigatório quando incluído no contrato. A prioridade não autoriza retirar barreiras de segurança.

## 4.3 Usuários e fronteiras

| Papel | Necessidade e decisão |
| --- | --- |
| Operação | Executar o ciclo, verificar qualidade e registrar ocorrências |
| Manutenção | Isolar, testar e recuperar o equipamento com segurança |
| Engenharia | Congelar dados, dimensionar e aprovar parâmetros |
| Comercial e suprimentos | Cotar a mesma configuração, fronteiras e garantias |
| Qualidade e meio ambiente | Validar método analítico, amostragem e descarte |

Pré-tratamento, reservação de produto, tratamento de efluentes, OR, EDI, leito misto e integração corporativa exigem linha de escopo própria. Obra civil, preço, prazo e garantia comercial permanecem sujeitos à contratação.

# 5 Base de projeto

## 5.1 Dados recuperados da referência comercial

| Parâmetro | Valor da fonte H-01 | Tratamento na engenharia |
| --- | --- | --- |
| Quantidade comercial | 01 abrandador | Fechar composição física em P-03 |
| Vazão produtiva | 100 m³/h | Confirmar regime, pico e entrega líquida em P-02 |
| Dimensões | Ø 1.800 × 2.200 mm | Confirmar diâmetro interno e definição de altura em P-06 |
| Comando | Manual | Base B; automação é opção A |
| Quadro de operações | Polipropileno | Confirmar conjunto hidráulico e classe; não presumir painel elétrico em PP |
| Resina | Carga incluída | Marca, grau e volume não informados |
| Regeneração | 01 sistema com bomba centrífuga, válvulas e interligações | Dimensionar vazão, concentração, pressão e materiais |
| Tanque de salmoura | Volume de 6.000 L | Confirmar volume nominal, útil e estoque de sal |
| Alimentação | 01 T em PP e 01 válvula em linha nominal de 6 polegadas | Definir diâmetro interno, classe e padrão de conexão |
| Saída | 01 T em PP e 01 válvula | Diâmetro não informado; fechar P-07 |
| Serviços | Supervisão de montagem mecânica, comissionamento, treinamento e partida | Fechar duração, viagens, equipe e limites |

Estado dos dados: recuperado significa localizado em fonte histórica; aprovado significa aceito formalmente para esta instalação. Os valores acima estão recuperados, sem aprovação de engenharia comprovada.

## 5.2 Critérios para congelar a base

Usar água representativa da operação e da variação sazonal. O laudo deve identificar ponto, data, método e unidade; a engenharia deve justificar quais valores constituem o caso de projeto. O limite de dureza de saída não deve ser escrito como zero sem método e capacidade analítica definidos.

A pressão e a temperatura devem contemplar operação, partida, parada, bombeamento e transientes. A composição da água orienta a resina e os materiais. Especificar os limites de contaminantes com base no fornecedor escolhido; não transportar limites de outro equipamento ou de uma resina diferente.

## 5.3 Registro de informações pendentes

Todos os itens abaixo permanecem abertos. O responsável indicado é a função que deve produzir a evidência; a seção 15 define a aprovação e o marco que fica bloqueado.

| ID | Informação necessária | Evidência de fechamento |
| --- | --- | --- |
| P-01 | Cliente, unidade, país e aplicação da água | Folha de identificação e condições de implantação |
| P-02 | Vazões mínima, nominal e de pico; horas/dia; autonomia e continuidade | Perfil de demanda e critério de vazão líquida aprovados |
| P-03 | Quantidade física e topologia B ou D; comando manual ou A | Configuração contratada e diagrama aprovados |
| P-04 | Origem e laudo de água com dureza média/máxima, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, pH, alcalinidade, sílica, condutividade/TDS, turbidez e oxidantes | Laudo representativo com faixas de projeto; sólidos e SDI se o processo exigir |
| P-05 | Hlim, método, LOQ, incerteza, regra de decisão e critério de remoção do regenerante | Especificação de desempenho assinada |
| P-06 | Pressões, temperaturas, material do vaso, código, dimensão interna e altura útil | Folhas de dados e cálculo mecânico |
| P-07 | Tubulações, saída, água de lavagem e salmoura, energia, ar e acessos | Levantamento de campo e interfaces aprovados |
| P-08 | Resina, capacidade operacional, volume, leito, expansão e pré-tratamento | Seleção e memória de cálculo respaldadas pelo fornecedor |
| P-09 | Dose, pureza, concentração e preparo do sal; volumes, tempos e vazões do ciclo | Receita de regeneração e balanços aprovados |
| P-10 | Rota, vazão e capacidade de efluentes; licenças | Aceite ambiental e balanço de descarte |
| P-11 | Filosofia de segurança, P&ID, matriz de válvulas, sinais e limites | Análise de riscos e desenhos aprovados |
| P-12 | Plano FAT/SAT, duração, ciclos, amostragem, tolerâncias e garantia | Protocolos contratuais assinados |
| P-13 | Responsáveis nominativos, contratos e requisitos locais | Matriz de responsabilidades e aprovações |
| P-14 | Retenção de dados, rede, perfis, disponibilidade e recuperação na opção A | Especificação de automação e TI/OT |

Nenhuma lacuna foi preenchida com um valor inventado. As pendências são requisitos de entrada da engenharia, com critério de encerramento definido; não são prova de desempenho do produto.

# 6 Arquitetura de processo e interfaces

## 6.1 Caminhos funcionais

| Caminho | Origem e destino | Condição necessária |
| --- | --- | --- |
| Serviço | Alimentação, eventual pré-tratamento, vaso SAC-Na, ponto de qualidade, produto | Vaso qualificado e nenhuma comunicação indevida com salmoura ou dreno |
| Regeneração | Preparo de salmoura, bomba/dosagem, vaso isolado, destino de efluente | Produto isolado, utilidades e destino disponíveis |
| Lavagens | Fonte de água aprovada, vaso, destino de efluente | Vazão controlada e expansão compatível |
| Retorno | Vaso enxaguado, amostragem, liberação do produto | Critério de dureza e remoção do regenerante atendidos |

A fronteira de produto deve possuir ponto de amostragem e solução de bloqueio ou desvio compatível com o risco. O by-pass de água bruta não pode alimentar inadvertidamente a linha que exige água abrandada. Usos de contingência dependem de uma autorização específica do processo consumidor.

Comando manual em B ou D: a engenharia deve definir barreiras físicas, identificação inequívoca, sequência de manobra e verificação de isolamento. Procedimento, etiqueta ou tela, isoladamente, não comprovam proteção contra comunicação entre salmoura e produto. Se o risco não puder ser controlado no arranjo manual, a solução deve ser alterada antes de G3.

Opção A: implementar permissivos e confirmações de posição, com estado seguro após falha. Fechamento de válvula não comprova estanqueidade; o projeto deve determinar como verificar isolamento e tratar passagem interna. Proteções mecânicas independem do PLC.

## 6.2 Interfaces a documentar no P&ID

| Interface | Dados mínimos |
| --- | --- |
| Entrada e saída | Vazão, pressão, temperatura, flange/rosca, material, classe e limite de responsabilidade |
| Salmoura | Concentração em base mássica, vazão, bomba, isolamento, retorno e prevenção de refluxo |
| Efluente | Vazão instantânea, volume por ciclo, composição, contrapressão e capacidade disponível |
| Energia e ar | Tensão, potência, proteção, aterramento e requisitos dos atuadores selecionados |
| Manutenção | Respiros, drenos, pontos de isolamento, acesso a internos e retirada de resina |
| Reservação externa | Volume útil, qualidade, bombeamento e condição de continuidade, se contratada |

PFD é o diagrama de fluxo; P&ID é o diagrama de tubulação e instrumentação. Os caminhos desta seção orientam esses documentos, sem substituir o desenho executivo.

# 7 Modelo de dimensionamento e verificações

## 7.1 Cálculo paramétrico

| Resultado | Relação com unidades |
| --- | --- |
| Carga por campanha em kg como CaCO₃ | L = Q × H × t / 1.000; Q em m³/h, H em mg/L e t em h |
| Resina teórica em litros | Vr = 1.000 × L / Cop; Cop em g de CaCO₃ por litro de resina |
| Volume de projeto em litros | Vp = Vr × (1 + m); m é margem adicional aprovada |
| Altura estática em metros | h = (Vp / 1.000) / A; A é a área interna útil em m² |
| Vazão específica | BV/h = Q / (Vp / 1.000) |
| Sal puro por ciclo em kg | Ms = Vp × d / 1.000; d em g de NaCl por litro de resina |
| Sal comercial por ciclo | Mc = Ms / p; p é a fração mássica efetiva de NaCl |
| Solução regenerante em litros | Vs = Ms / (w × rho); w é fração mássica e rho em kg/L |

H representa a dureza de entrada assumida integralmente capturada no cálculo conservador. Se o balanço usar dureza removida, explicitar a correção. A capacidade operacional Cop deve corresponder à mesma dose d, qualidade da água, vazão, temperatura e critério de fuga. Capacidade total de catálogo não é capacidade útil de projeto. Não duplicar margens já incorporadas pelo fornecedor.

## 7.2 Verificação da referência de 100 m³/h

Assumindo apenas para checagem que 1.800 mm seja o diâmetro interno, A = π × 1,8² / 4 = 2,545 m² e a velocidade superficial a 100 m³/h é 39,30 m/h. É uma verificação geométrica, não uma aprovação de capacidade. A checagem depende também de altura de leito, vazão específica, perda de carga, fuga de dureza e distribuição. [RT-02]

Exemplo exclusivamente didático: para Q = 100 m³/h, H = 150 mg/L, t = 8 h e Cop hipotética de 40 g/L, L = 120 kg e Vr = 3.000 L. Com margem ilustrativa de 20%, Vp = 3.600 L. Para dose hipotética de 120 g/L, Ms = 432 kg de NaCl puro por ciclo. Esses números não especificam a carga nem o consumo deste equipamento.

Nesse exemplo, h = 1,415 m. Se uma resina exigisse 75% de espaço livre sobre o leito, seriam 2,476 m antes dos internos. Isso mostra por que a altura de 2.200 mm precisa ser esclarecida; não prova inadequação sem a geometria real. O percentual citado pertence a uma referência de fabricante específica e não é adotado como regra universal. [RT-02]

Fechamento obrigatório: conferir Q de pico, retrolavagem na menor temperatura, espaço de expansão, curva da bomba, pressão disponível, perdas e transientes; calcular água e tempo de cada etapa, estoque útil do tanque de 6.000 L e reserva de produto. Vres útil ≥ Qdemanda × tempo sem produção, com margens e reposição justificadas. Não usar diâmetro nominal de 6 polegadas como diâmetro interno.

# 8 Requisitos funcionais rastreáveis

Cada linha contém um requisito, sua aplicação, evidência e teste correspondente. B/A/D referem-se às configurações da seção 4. Os testes estão especificados na seção 13, sem resultado de execução atribuído.

| ID e prioridade | Requisito e aceite | Aplicação e teste |
| --- | --- | --- |
| FR-01 P0 | Produzir na faixa aprovada de vazão, pressão e dureza; registrar vazão e volume por campanha. Aceite por medições em SAT. | Todas; T-07, T-09 |
| FR-02 P0 | Disponibilizar amostragem de entrada e produto com identificação, acesso e coleta representativa. | Todas; T-01, T-07 |
| FR-03 P0 | Encerrar campanha pelo volume/carga ou critério de qualidade aprovado, com limite conservador quando H variar. Registrar causa do término e responsável. | Todas; T-05, T-08 |
| FR-04 P0 | Impedir comunicação entre regeneração e produto; demonstrar isolamento inclusive diante de falha prevista de válvula. Posição não substitui teste de passagem. | Todas; T-06 |
| FR-05 P0 | Executar a sequência aprovada de regeneração, com condição de início, duração/volume e conclusão de cada etapa. | Todas; T-05, T-08 |
| FR-06 P0 | Proteger contra pressão e diferencial inadmissíveis por meios definidos no cálculo e análise de riscos; registrar atuação das proteções. | Todas; T-02, T-03 |
| FR-07 P0 | Evitar partida da regeneração sem salmoura suficiente e operação a seco da bomba; evitar transbordamento no preparo. | Todas; T-03 |
| FR-08 P0 | Impedir início ou continuação de descarga sem capacidade de recebimento. A resposta à falha deve manter o vaso isolado do produto. | Todas; T-03, T-11 |
| FR-09 P0 | Falhas de energia, acionamento ou controle devem conduzir ao estado seguro especificado; retorno requer verificação e autorização. | Todas; T-04 |
| FR-10 P0 | Permitir bloqueio, despressurização e verificação de energia zero antes de manutenção; isolamento deve ser demonstrado em campo. | Todas; T-12 |

Na configuração manual, registrar as verificações e as manobras em ficha de ciclo. Na automatizada, obter evidência nos sinais e registros, mantendo verificação física quando o fenômeno não for medido. A avaliação de riscos define quando barreiras automáticas ou mecânicas adicionais são necessárias também no comando manual de B ou D.

## 8.1 Requisitos operacionais e de inteligência

| ID e prioridade | Requisito e aceite | Aplicação e teste |
| --- | --- | --- |
| FR-11 P1 | Alternar vasos preservando vazão e qualidade contratadas; impedir conexão de vaso ainda não qualificado e regenerações simultâneas incompatíveis. | D; T-13 |
| FR-12 P0 | Detectar dureza fora da especificação e isolar ou desviar o produto segundo o risco. Método, frequência e tempo máximo de detecção definidos em P-05/P-11. | Todas; T-07, T-14 |
| FR-13 P1 | Restringir manobras e ajustes a pessoas autorizadas. Em A, modo manual não remove permissivos críticos; testes de manutenção exigem procedimento controlado. | Todas; T-10, T-12 |
| FR-14 P1 | Apurar água de regeneração e massa de NaCl por ciclo; distinguir valores medidos de estimados e registrar o método. | Todas; T-08 |
| FR-15 P1 | Registrar eventos, alarmes, mudanças e responsáveis. No comando manual, ficha assinada; em A, trilha com valor anterior e novo. | Todas; T-10 |
| FR-16 P1 | Na automação, detectar falha de deslocamento e discrepância entre comando e posição de válvula, com timeout aprovado. | A; T-03, T-14 |
| FR-17 P1 | Permitir calibração, acesso e troca de instrumentos; registrar validade e verificar erro dentro da classe aprovada. | Todas; T-02, T-07 |
| FR-18 P1 | Manter plano de inspeção de resina, internos, válvulas e proteções; disparar investigação por queda de capacidade ou aumento de perda de carga. | Todas; T-12 |
| FR-19 P2 | Estimar campanha remanescente e tendências de sal/capacidade com dados rastreáveis; indicar baixa confiança ou dado ausente sem alterar intertravamentos. | A opcional; T-15 |
| FR-20 P2 | Exportar dados e disponibilizar telemetria somente a perfis autorizados; falha da rede externa não afeta o controle local. | A opcional; T-10, T-15 |

Evolução do PRD inicial H-04: FR-12 passa a P0 por tratar da proteção de qualidade. A execução automática de FR-05, FR-09 e FR-15 depende de A, mas suas funções de processo e segurança continuam obrigatórias no comando manual de B ou D. FR-11 exige D; não deve aparecer como função entregue em simplex.

A exigência de qualidade pode inviabilizar amostragem manual isolada. Se o tempo tolerável até a detecção for menor que o ciclo de coleta/análise, P-11 deverá exigir monitoramento adequado ou barreira equivalente. A ausência de analisador não autoriza prometer bloqueio automático por dureza.

## 8.2 Estados e transições do ciclo

| Estado | Condições de entrada e avanço | Destino do produto |
| --- | --- | --- |
| E0 Parado seguro | Equipamento isolado conforme risco; partida apenas com checklist e utilidades aceitas | Bloqueado |
| E1 Preparação | Verificar caminho, água, capacidade de efluente e receita; confirmar ausência de impedimentos | Bloqueado |
| E2 Qualificação | Enxaguar e coletar após regeneração ou espera; validar Hlim e remoção do regenerante | Desvio aprovado ou bloqueio |
| E3 Serviço | Vaso liberado, qualidade e condições de entrada válidas; acompanhar volume e limite de campanha | Produto liberado |
| E4 Isolamento para regenerar | Encerrar serviço e comprovar isolamento antes de introduzir salmoura | Bloqueado |
| E5 Retrolavagem e acomodação | Quando prevista na receita: fluxo, expansão e acomodação validados; em contracorrente, aplicar regime específico | Bloqueado |
| E6 Salmoura | Concentração, dose, vazão e contato aprovados; monitorar capacidade do destino | Bloqueado |
| E7 Deslocamento e enxágue | Cumprir volumes/tempos e critério de remoção de sal; retornar a E2 | Bloqueado |
| E8 Falha | Interromper fontes de risco conforme matriz; manter isolamento, alarme e recuperação supervisionada | Bloqueado ou destino seguro aprovado |

O início de serviço só ocorre em E3. A sequência E4, E5, E6 e E7 é referência cocorrente. E5 e E7 podem conter subetapas com registros separados. O regime ainda será definido em P-08/P-09. Em contracorrente, a retrolavagem pode ser periódica ou condicional conforme projeto validado; não executar E5 automaticamente em cada ciclo sem essa definição. A receita deve identificar etapas aplicáveis, condições de omissão e proteção da configuração do leito.

Perda de energia durante salmoura: preservar a identificação do estágio interrompido; não retomar produto por memória de um estado anterior. Inspecionar a condição, reestabelecer utilidades e aplicar a estratégia de recuperação aprovada, seguida de enxágue e qualificação.

Espera prolongada: definir tempo máximo de permanência, enxágue de retorno e eventual procedimento sanitário em função da aplicação. A condição de regenerado não equivale a liberação automática de qualidade após espera.

Duplex: liberar e qualificar o vaso de reserva antes de retirar o ativo, quando essa transição for necessária à continuidade. O P&ID e o ensaio T-13 devem tratar as transições, equalização de pressão e risco de transientes.

# 9 Automação e monitoramento

## 9.1 Instrumentação conceitual

As tags abaixo orientam a lista de instrumentos; não representam I/O comprado ou desenho aprovado. Quantidade, faixa, material molhado, classe, sinal, posição de falha e pontos de calibração devem constar da folha de dados em P-11.

| Tag | Função | Aplicação |
| --- | --- | --- |
| FI/FQI-101 | Vazão e totalização de produto | Todas; leitura local ou digital |
| PI-101/102 | Pressões antes e depois do vaso; diferencial | Todas; transmissores quando exigidos |
| LI/LS-201 | Níveis e permissivos de salmoura | Todas; solução de proteção conforme risco |
| XV-1xx e ZSO/ZSC | Válvulas e confirmações de posição | A; desenho final define a quantidade |
| AIT-301 | Dureza em linha com diagnóstico | Condicional a P-05/P-11 |
| AIT-302 | Condutividade para acompanhar enxágue | Opcional; não substitui ensaio de dureza |
| LSH-401 | Capacidade/nível do destino de efluente | Conforme rota de P-10 |
| ESD-001 | Função de parada segura | Conforme análise de riscos; não pressupõe SIL |

## 9.2 Requisitos não funcionais da opção A

| ID | Critério verificável | Ensaio |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Controle local e proteções permanecem ativos sem internet ou supervisório externo | T-04 |
| NFR-02 | Eventos críticos contêm data, hora, tag, estado, usuário e qualidade do dado; retenção e recuperação conforme P-14 | T-10 |
| NFR-03 | Retorno de energia começa no estado seguro e exige recuperação controlada | T-04 |
| NFR-04 | Perfis nominativos protegem ajustes; retirar senhas padrão e registrar alterações | T-10 |
| NFR-05 | IHM em português, unidades SI e distinção clara entre medição, estimativa, alarme e dado inválido | T-12 |
| NFR-06 | Entregar backups versionados de PLC/IHM e comprovar restauração em ambiente de teste | T-10 |
| NFR-07 | Medir disponibilidade e recuperação de A, inclusive em simplex, com janela, registros, exclusões e metas de P-14 | T-04, T-10 |
| NFR-08 | Faixas, classes e diagnósticos dos instrumentos atendem ao plano de medição aprovado | T-02, T-14 |

## 9.3 Matriz de causa e efeito funcional

A resposta deve usar barreiras compatíveis com o comando manual ou automatizado e com a topologia contratada, validadas em P-11. Não define ainda o tempo de atuação nem a posição de cada válvula. Esses dados dependem dos riscos hidráulicos e da lista final de componentes.

| Causa | Efeito exigido | Recuperação e prova |
| --- | --- | --- |
| Dureza acima de Hlim ou qualidade não válida | Isolar/desviar conforme tempo tolerável aprovado; alarmar e rastrear o produto potencialmente afetado | Investigar, requalificar e executar T-07/T-14 |
| Pressão ou diferencial inadmissível | Retirar a condição perigosa conforme análise, sem criar sobrepressão/vácuo por fechamento inadequado | Inspeção e liberação; T-03 |
| Nível baixo de salmoura ou falta de sal | Inibir nova regeneração; durante o ciclo, impedir dano à bomba e manter produto isolado | Corrigir estoque e aplicar recuperação; T-03 |
| Efluente indisponível ou nível alto | Bloquear início; interromper descarga de modo seguro quando já em andamento | Restituir capacidade e avaliar ciclo; T-03/T-11 |
| Válvula sem confirmação ou passagem indevida | Não avançar para estado incompatível; manter isolamento e registrar falha | Reparar e comprovar estanqueidade/posição; T-06/T-14 |
| Energia, PLC ou ar perdido | Estado seguro definido por risco e atuação física disponível | Retorno supervisionado; T-04 |
| Comunicação externa perdida | Controle local preservado; indicar dado remoto desatualizado | Reconectar sem reexecutar comandos antigos; T-04 |
| Medição crítica inválida | Não substituir por último valor válido como se fosse atual; aplicar fallback aprovado ou bloquear | Revalidar sensor e qualidade; T-14 |

## 9.4 Dados e inteligência operacional

Registro mínimo de ciclo: identificador, vaso, início/fim, configuração, operador, receita/revisão, vazão, volume produzido, dureza de entrada e saída, massa de sal, água de regeneração, alarmes e intervenções. Todo valor deve declarar unidade, origem medida/estimada/manual e validade.

A previsão de campanha usa volume e carga de dureza contra a capacidade aprovada. Deve exibir premissas, idade da análise e confiança. Mudança da água invalida a previsão até atualização. O sistema pode sugerir inspeção ou regeneração; mudanças de receita e funções de proteção exigem aprovação humana e controle local.

OPC UA, Modbus TCP ou gateway são alternativas a selecionar em P-14. Não se pressupõem integrações prontas. Acesso remoto exige rede segregada, autenticação, autorização temporária e registro de sessão. Conectar este abrandador ao CRM ENG é uma iniciativa separada.

# 10 Segurança e meio ambiente

No Brasil, o responsável técnico deve avaliar o enquadramento do vaso e das tubulações na NR-13, registrar o código de projeto, a pressão admissível, as inspeções e os dispositivos de proteção aplicáveis. O tamanho do vaso, sozinho, não determina a categoria nem autoriza fixar pressão de teste. [RT-03]

A página oficial da NR-10 registra a redação vigente até 31/05/2027 e a nova redação com vigência em 01/06/2027, com prazo específico para instalações existentes a avaliar. A implantação deve considerar a regra aplicável ao seu cronograma. Avaliar também segurança de máquinas e demais requisitos de trabalho pertinentes à instalação. Fora do Brasil, aplicar o enquadramento local. [RT-04]

O descarte deve seguir licença e regras da jurisdição da instalação. A notícia do MMA sobre atualização de efluentes em 2026 não substitui a resolução publicada ou a licença. P-10 exige confirmar texto, vigência, parâmetros e capacidade da rota escolhida; nenhuma autorização de lançamento é inferida neste PRD. [RT-05]

## 10.1 Registro de riscos e controles

| ID | Risco e consequência | Controle e evidência |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Saturação/canalização e dureza fora da meta | Caso crítico de água, capacidade corrigida e detecção compatível; T-07/T-08 |
| R-02 | Salmoura no produto | Segregação, isolamento verificável e qualificação; T-06 |
| R-03 | Ruptura, sobrepressão, vácuo ou transiente | Projeto mecânico, proteção e análise hidráulica; T-02/T-03 |
| R-04 | Oxidação ou incrustação da resina | Limites de alimentação, pré-tratamento e inspeção; T-01 |
| R-05 | Descarga salina sem capacidade ou autorização | Balanço, armazenamento/destino e permissivo; T-11 |
| R-06 | Falha na continuidade | Verificar reservação ou duplex e utilidades; T-13 |
| R-07 | Comando ou ajuste indevido | Autorização, segregação de rede e trilha; T-10 |
| R-08 | Ensaio incapaz de medir a dureza exigida | Método, LOQ e regra de decisão; T-07 |
| R-09 | Bomba a seco ou transbordamento | Proteções de nível, disponibilidade e drenagem; T-03 |
| R-10 | Manutenção com energia/pressão residual | Isolamento, bloqueio e prova de energia zero; T-12 |

A análise de riscos deve estimar severidade, probabilidade e risco residual usando a metodologia do projeto, com responsável e ação. Esta lista identifica perigos; não é uma HAZOP concluída. Manter medidas para piso molhado, manuseio de sal e acesso aos vasos, conforme operação real.

# 11 Fornecimento e fronteiras comerciais

## 11.1 Lista preliminar de equipamentos

| Item | Quantidade de referência | Especificação para compra |
| --- | --- | --- |
| Abrandador | 01 unidade comercial | Geometria de H-01; vaso, internos, resina e materiais a validar |
| Quadro hidráulico de operação | 01 conjunto | PP conforme H-01; válvulas, suportes, classe e tags finais |
| Carga de resina | 01 carga | Litros, grau e fabricante conforme P-08 |
| Tanque de salmoura | 01 | 6.000 L de referência; volume útil, material, acesso e níveis a definir |
| Bomba de regeneração | 01 conjunto de referência | Curva, motor, materiais, NPSH e operação conforme P-09 |
| T e válvula de alimentação | 01 de cada | Linha nominal de 6 polegadas; classe/conexão conforme P-07 |
| T e válvula de saída | 01 de cada | Diâmetro, classe e conexão conforme P-07 |
| Instrumentação e proteções | Conforme engenharia | Lista final decorrente de P-11 |
| PLC, IHM e atuadores | Opcional A | Cotação adicional detalhada |
| Segundo vaso e acessórios | Opcional D | Não incluído pela ilustração; dimensionamento 2 × 100% |

## 11.2 Responsabilidades de fornecimento

Metágua, mediante escopo contratado: equipamento, folhas de dados, memória de cálculo, PFD/P&ID, desenhos, listas de materiais/instrumentos, manual, inspeções, FAT, supervisão de montagem, comissionamento, treinamento e partida. O volume de cada serviço deve ser definido na proposta.

Cliente e terceiros, salvo inclusão expressa: laudos, informações de demanda e instalação, fundações, alimentação de água/energia/ar, obras externas, sal e consumíveis, logística local, destinação de efluente, operadores, licenças e infraestrutura de rede.

Limites de bateria: definir o ponto exato de entrega e de cada interligação, comprimento de tubulação, padrão de conexão, desmontagem de linhas existentes, içamento, montagem e responsabilidade por testes integrados. Supervisão de montagem não equivale à execução completa da montagem.

Condições comerciais: preço, impostos, transporte, pagamento, prazo, garantia, viagens, diárias e exclusões dependem de proposta aprovada. Solicitar cotação separada de B, acréscimo A e alternativa D; comparar também sal, água, energia, descarte e manutenção por m³ de produto conforme consumos validados.

# 12 Desenvolvimento e marcos de aprovação

O cronograma é orientado por evidências. Não há prazo de fabricação aprovado nesta emissão. Uma atividade subsequente só deve assumir como definitivo o resultado formalmente liberado do marco anterior.

| Marco | Entrega e critério de passagem | Situação desta emissão |
| --- | --- | --- |
| G0 Requisitos | PRD revisado, fontes e lacunas identificadas; revisão pelo patrocinador e responsável técnico | Documento emitido; assinaturas não comprovadas |
| G1 Base | P-01 a P-05 fechados, levantamento de interfaces e responsáveis; água, demanda e qualidade aprovadas | Pendente |
| G2 Engenharia básica | Seleção de resina/configuração, balanços, dimensionamento, riscos e orçamento | Pendente |
| G3 Detalhamento | P&ID, cálculos mecânicos/hidráulicos, layouts, listas, proteção, FAT/SAT e aprovação técnica | Pendente; bloqueia fabricação |
| G4 Fabricação e FAT | Inspeções e testes de fábrica, rastreabilidade dos materiais, desvios críticos encerrados | Execução não comprovada |
| G5 Instalação e SAT | Montagem verificada, testes no local, qualidade/campanha/consumos e treinamento aceitos | Execução não comprovada |
| G6 Entrega | Data Book, as-built, manuais, backups aplicáveis e termo de aceite | Pendente |

## 12.1 Pacote de engenharia exigido

O pacote deve conter base de projeto assinada; seleção de resina; cálculos de capacidade, leito, salmoura e balanço de água; cálculo mecânico do vaso; análise hidráulica; desenho de conjunto e cargas; P&ID; lista de materiais, válvulas e instrumentos; documentos elétricos e lógica quando aplicáveis; plano de inspeção e testes; matriz de riscos e documentação legal cabível.

No pacote operacional, entregar sequência de manobras/controle, receitas aprovadas, resposta a falhas, partida e parada, conservação, manutenção, amostragem, calibração, sobressalentes, treinamento e formulários de registro. Em A, incluir código e backups na forma contratada, versões, credenciais transferidas de modo seguro e instruções de restauração.

## 12.2 Tratamento de desvios

Classificar não conformidade crítica quando puder afetar integridade, segregação de salmoura, qualidade, descarte autorizado ou segurança de manutenção. Não liberar G4/G5 com desvio crítico aberto. Outros desvios exigem impacto avaliado, responsável, prazo e aceite formal, sem apagar o histórico do requisito.

Alteração após G3 deve revisar todos os documentos afetados, a matriz requisito-teste e o plano de inspeção. Mudança de dimensão ou resina exige reavaliar capacidade e regeneração, mesmo quando a vazão nominal permanece igual.

# 13 Ensaios e critérios de aceitação

FAT significa teste de aceitação em fábrica; SAT, teste de aceitação no local. Inspeção documental, simulação e ensaio físico têm finalidades diferentes e devem ser identificados. Um teste de software não comprova estanqueidade ou desempenho da resina.

## 13.1 Protocolo comum

Cada registro deve conter código e revisão do procedimento, equipamento, topologia B ou D e comando manual ou A, requisito relacionado, instrumentos/calibração, condições de entrada, passos, limites, valores medidos, resultado, evidências e assinaturas. A regra de decisão deve considerar a incerteza e o método de medição. Limites não preenchidos impedem iniciar um ensaio de aceitação como válido.

| Teste | Método e momento | Critério de aprovação |
| --- | --- | --- |
| T-01 Alimentação | Laudo e amostragem antes e durante SAT | Água dentro da faixa aprovada; registrar qualquer desvio |
| T-02 Integridade e instrumentos | Inspeção FAT e conferência de montagem | Materiais, proteção, calibração, identificação e ensaios mecânicos conforme documentos aprovados |
| T-03 Proteções e permissivos | Simular causas de pressão, nível, dreno e atuadores no FAT; validar instalação no SAT | Respostas e tempos conforme matriz aprovada; produto não recebe água indevida |
| T-04 Falhas e retorno | Testar energia, PLC, ar e rede conforme recursos instalados; em A, medir recuperação inclusive em simplex | Estado seguro e recuperação controlada; em A, tempo conforme P-14 e proteção local preservada sem rede externa |
| T-05 Sequenciamento | Percorrer ciclo completo e transições inválidas | Ordem, condição de avanço e registros corretos; etapa inválida não avança |
| T-06 Segregação | Inspeção e ensaio de isolamento/passagem no FAT/SAT, inclusive falhas definidas no risco | Nenhuma comunicação indevida; método e limite de detecção/estanqueidade aprovados |
| T-07 Qualidade | No SAT, medir entrada/produto na partida e ao longo da campanha, comprovar fim de enxágue e aplicar desafio da seção 13.3 | Em serviço, Hsaída conforme Hlim e regra aprovada; no retorno, fim de enxágue comprovado; no desafio, contenção no tempo aprovado |
| T-08 Capacidade e consumo | Medir campanha completa, massa de sal e águas do ciclo | Produção/campanha e consumos dentro do contrato na faixa de água válida |

Ensaios de pressão não podem usar a pressão de operação ou um multiplicador arbitrário. O responsável técnico deve definir procedimento, limites e condições de execução conforme o código e a documentação do equipamento.

## 13.2 Continuidade e recursos digitais

| Teste | Método e momento | Critério de aprovação |
| --- | --- | --- |
| T-09 Hidráulica | Medir Q e perda de carga na faixa contratada, inclusive pico | Atender às curvas e limites aprovados, sem transiente inadmissível |
| T-10 Registros e acesso | Testar perfis, alterações e restauração conforme recursos; em A registrar disponibilidade e recuperação na janela P-14 | Rastreabilidade e acesso atendidos; metas P-14 somente em A, inclusive simplex; ficha de ciclo em B/D manual |
| T-11 Efluentes | Medir vazões/volumes e verificar rota, capacidade e permissivos | Rota e descarte atendem ao aceite ambiental e ao balanço aprovado |
| T-12 Operação e manutenção | Demonstração pelos operadores e revisão dos documentos | Sequência, amostragem, isolamento e resposta a falhas executados corretamente |
| T-13 Continuidade | Para D, testar troca/regeneração e falhas; para reservação, verificar autonomia | Vazão/qualidade e disponibilidade conforme demanda e exclusões do contrato |
| T-14 Falha de medição | Simular valor inválido, ausência, desatualização e discrepância quando aplicáveis | Não liberar produto nem avançar estado usando dado inválido sem fallback aprovado |
| T-15 Inteligência e telemetria | Dados conhecidos, dados ausentes e desconexão; somente se contratado | Cálculos reproduzíveis, origem e incerteza visíveis; nenhuma atuação autônoma de proteção |

## 13.3 Matriz de desempenho a preencher em P-12

| Campo contratual | Forma do critério |
| --- | --- |
| Vazão garantida | Qnom, Qmin e Qpico, duração do pico e ponto de entrega definidos |
| Dureza e fim de enxágue | Hlim, método, LOQ e decisão; limite e método de comprovação da remoção do regenerante, com ponto de coleta |
| Autonomia | Volume útil/campanha ou horas na água de projeto; identificar o caso crítico |
| Regeneração | Tempo máximo, kg NaCl/ciclo e m³ de água/ciclo; tolerâncias |
| Amostragem e duração | Quantidade de campanhas, momentos de coleta, frequência, repetição e critérios de invalidação |
| Continuidade | Vazão/qualidade durante troca ou reserva; tempo tolerável sem fornecimento |
| Aprovação | Nomes/funções, critérios de repetição e tratamento de desvios |

Desafio seguro de qualidade em T-07: simular uma leitura válida acima de Hlim, sem enviar água inadequada ao consumo. Verificar alarme, bloqueio/desvio, tempo total até a contenção e identificação do volume potencialmente afetado. Na operação manual, incluir coleta, análise, comunicação e manobra no tempo de resposta. Para fim de enxágue, P-05/P-12 devem definir indicador validado, limite e comparação com a alimentação quando pertinente; dureza baixa sozinha não comprova remoção da salmoura.

Plano proposto para detalhar, ainda não contratual: acompanhar campanhas completas, com amostras após qualificação, durante serviço e próximo ao encerramento; repetir sob condições representativas e verificar a alternância se D. A quantidade de ciclos e a frequência devem ser definidas pela variabilidade e pelo risco, sem adotar arbitrariamente uma duração como garantia.

# 14 Operação e manutenção

## 14.1 Rotina de referência

| Frequência ou evento | Atividade | Registro |
| --- | --- | --- |
| Início de turno e partida | Verificar água, vazão, pressões, salmoura, caminho de produto e resultado de dureza | Ficha operacional e liberação |
| Cada campanha | Acompanhar volume/carga e qualidade; registrar término e motivo | Ficha de campanha |
| Cada regeneração | Conferir estoque, concentração, utilidades, isolamento, destino e etapas | Ficha de ciclo com consumos |
| Periodicamente | Inspecionar vazamentos, válvulas, instrumentos, bomba e área; verificar sal e obstruções | Ordem de manutenção |
| Por limite ou tendência | Investigar campanha curta, perda de carga alta, fuga de dureza e consumo elevado | Diagnóstico com ação e resultado |
| Conforme plano legal e fabricante | Inspecionar vaso, proteções, resina e internos; calibrar instrumentos | Laudo e certificados |

A periodicidade definitiva deve considerar criticidade, uso e fabricante. Não prometer intervalo fixo de troca de resina sem avaliação. A preservação após parada prolongada precisa de procedimento específico à água, ao uso final e ao material.

## 14.2 Indicadores com denominadores definidos

| Indicador | Cálculo e regra de leitura |
| --- | --- |
| Conformidade por amostra | Amostras conformes / amostras válidas × 100; informar número de amostras |
| Conformidade no tempo | Tempo conforme / tempo válido × 100; reportar também cobertura = tempo válido / tempo de produção × 100 |
| Sal específico | kg de NaCl puro equivalente / m³ de produto aceito; declarar pureza e perdas |
| Água de regeneração | m³ de água total do ciclo / m³ de produto aceito; evitar contar a mesma parcela duas vezes |
| Disponibilidade | Horas aptas dentro da janela de demanda / horas dessa demanda × 100; exclusões contratadas |
| Campanha | m³ aceitos por ciclo e carga estimada de dureza; comparar condições equivalentes |
| Manutenção | Tempo de recuperação e falhas por causa; início/fim definidos |

Custo operacional por m³ = custos de sal, água, energia, descarte, consumíveis e manutenção alocados / volume aceito. Preços e tarifas devem vir das condições reais do cliente. O denominador não pode incluir água fora da especificação.

## 14.3 Formulário mínimo de campanha

Registrar data, unidade/vaso, operador, análise de entrada, receita, totalizador inicial/final, amostras de saída, pressões, sal, água, tempos, falhas, manutenção e aprovação de retorno. Identificar campos não medidos como estimados ou indisponíveis; não preencher com zero.

# 15 Fechamento das pendências e aprovação

| Pendências | Responsável por produzir | Quem deve aprovar | Marco bloqueado |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01, P-02 | Cliente e engenharia de processo | Cliente e Metágua | G1 |
| P-03 | Comercial e engenharia Metágua | Cliente e responsável técnico | G1 |
| P-04, P-05 | Cliente, laboratório e processo | Qualidade e engenharia de processo | G1 |
| P-06 | Engenharia mecânica | Responsável técnico | G2/G3 |
| P-07 | Cliente e engenharia de instalação | Responsável pelas interfaces | G2/G3 |
| P-08, P-09 | Processo e fornecedor da resina | Responsável técnico | G2 |
| P-10 | Cliente e meio ambiente | Responsável ambiental e autoridade quando cabível | G2/G3 |
| P-11 | Processo, mecânica e automação | Responsável técnico e segurança | G3 |
| P-12 | Qualidade e comissionamento | Cliente e Metágua | G3 antes de fabricar; ensaios em G4/G5 |
| P-13 | Gestão do projeto | Contratantes | G1 para responsáveis; G3 para liberações legais |
| P-14 | Automação e TI/OT | Cliente e responsável de automação | G3 quando A |

Data de fechamento: pactuar no plano do projeto. O marco informado é a condição objetiva de prazo; não constitui uma data comercial inventada. Cada item deve receber responsável nominativo, data prevista, documento e revisão, aprovação e status. Uma lacuna encerrada sem evidência permanece aberta para fins de liberação.

## 15.1 Regras para liberar o equipamento

Para detalhar: aprovar G1, incluindo quantidade física, comando e desempenho. Para fabricar: concluir G2/G3 e liberar desenhos/cálculos sob responsabilidade técnica. Para partir: inspeções e condições de campo aceitas, sem desvios críticos. Para aceitar desempenho: concluir os ensaios aplicáveis de G5 nas condições contratadas. Para entregar: formalizar G6.

## 15.2 Registro de aprovação

| Papel | Evidência requerida | Situação |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador Metágua | Nome, data e aceite do escopo do PRD | Não comprovado |
| Cliente | Identificação, aplicação e critérios contratuais aprovados | Não comprovado |
| Responsável técnico | Nome, habilitação, revisão e assinatura dos documentos aplicáveis | Não comprovado |
| Qualidade e comissionamento | Protocolos e relatórios de aceite | Não comprovado |

Esta emissão não substitui assinatura, responsabilidade técnica, laudo, certificação ou licença. O encerramento documental solicitado foi tratado como revisão completa do PRD, mantendo explícitos os dados que somente a instalação e a engenharia podem validar.

# 16 Auditoria documental de 0 a 100

## 16.1 Método e alcance

O PRD inicial H-04 recebeu 84/100 em método misto. O PRD auditado mais recente H-05 registrou 44/100 de prontidão técnica e redação de 14/14 seções. Esta revisão usa outra checklist: 20 critérios documentais de 5 pontos. As métricas não são diretamente comparáveis; nenhuma nota foi convertida em aprovação de engenharia. Sem novas evidências de campo, 44/100 permanece como avaliação técnica histórica, não reavaliada aqui.

Cobertura documental: cada item vale 5 apenas quando está presente, coerente e rastreável; caso contrário, vale 0. Pendência documentada pode satisfazer um critério de gestão de dados, mas não prova que o dado foi validado. O total não mede desempenho, conformidade legal nem prontidão construtiva.

| Critério de cobertura | Evidência no PRD | Pontos |
| --- | --- | --- |
| C01 Identidade e revisão | Capa e seção 2 | 5 |
| C02 Objetivo e resultado | Seções 1 e 4 | 5 |
| C03 Fonte primária do abrandador | Seções 3 e 17, H-01 | 5 |
| C04 Divergências e hierarquia | Seção 3, D-01 e D-02 | 5 |
| C05 Configuração e opções | Seção 4, B/A/D | 5 |
| C06 Dados recuperados e unidades | Seção 5.1 | 5 |
| C07 Lacunas com evidência de fechamento | Seções 5.3 e 15 | 5 |
| C08 Modelo de cálculo e limites | Seção 7 | 5 |
| C09 Fronteiras e caminhos de processo | Seções 6 e 11 | 5 |
| C10 Requisitos funcionais verificáveis | Seções 8 e 8.1 | 5 |
| C11 Estados e recuperação | Seção 8.2 | 5 |
| C12 Instrumentação e requisitos digitais | Seção 9 | 5 |
| C13 Causas e efeitos | Seção 9.3 | 5 |
| C14 Riscos e enquadramento | Seção 10 | 5 |
| C15 Equipamentos e serviços | Seção 11 | 5 |
| C16 Marcos e controle de mudanças | Seções 2 e 12 | 5 |
| C17 Testes e critérios de desempenho | Seção 13 | 5 |
| C18 O&M e indicadores | Seção 14 | 5 |
| C19 Responsabilidades e aprovações | Seção 15 | 5 |
| C20 Fontes e verificação da emissão | Seção 17 e conferência de integridade | 5 |

Resultado da checklist documental: 20/20 critérios, 100/100. Prontidão de engenharia: G1 a G3 pendentes. Ensaios: execução não comprovada. A nota é autoverificação documental com leitura independente de lacunas; não é certificação externa nem aprovação técnica do equipamento.

# 17 Fontes e rastreabilidade da emissão

## 17.1 Arquivos do projeto

H-01 Tabela original de abrandamento, imagem fornecida em 05/11/2026. Arquivo B37D5A40-42B1-48E5-8CB9-AA771E5B33FB.jpeg. Fonte da quantidade comercial, comando, dimensões, vazão, salmoura, alimentação e serviços.

Abrir H-01

H-02 Infográfico Metágua Sistema de Abrandamento, de 05/11/2026. Material derivado que corrobora a tabela, sem homologar dados.

Abrir H-02

H-03 Sistema de Abrandamento Metágua 100 m³/h, de 05/11/2026. Ilustração de dois vasos com tabela indicando 01 abrandador; divergência registrada em D-01.

Abrir H-03

H-04 PRD-ABR-001 inicial, revisão 1.0, de 07/11/2026. Soma de dez categorias: 8 + 10 + 13 + 13 + 8 + 7 + 1 + 7 + 9 + 8 = 84.

H-05 PRD_Metagua_Abrandamento_100m3h_Auditado, PDF e Word, revisão 1.0, atualizado em 07/11/2026 às 13:33 UTC. Base substituída por esta revisão no mesmo histórico de versões. Prontidão técnica: 15 + 0 + 0 + 5 + 2 + 7 + 5 + 5 + 5 = 44.

Os identificadores de requisitos, testes, riscos e marcos foram reorganizados; usar a numeração desta revisão. Os exemplos numéricos são didáticos, não dados novos do projeto. As pendências de H-05 permanecem representadas em P-01 a P-14.

## 17.2 Referências técnicas consultadas em 07/11/2026

RT-01 Veolia Handbook Chapter 08 Ion Exchange. Referência para o princípio do abrandamento e distinção de desmineralização.

Consultar RT-01

RT-02 Ecolab Purolite C100 Sodium Cycle Engineering Bulletin, especialmente páginas 5 a 9. Fonte de apoio para checagens de hidráulica, espaço livre e capacidade operacional. A citação não seleciona C100 para o fornecimento.

Consultar RT-02

RT-03 MTE Página oficial da NR-13. Enquadramento e documentos devem ser definidos pelo responsável técnico.

Consultar RT-03

## 17.3 Referências regulatórias e verificação final

RT-04 MTE Página oficial da NR-10, atualizada em 06/08/2026. Informa a transição de redações em 01/06/2027.

Consultar RT-04

RT-05 MMA Notícia Conama aprova normas sobre reuso de água, aquicultura e lançamento de efluentes, publicada em 11/09/2026 e atualizada em 26/10/2026. Serve como alerta de revisão normativa; não foi tratada como licença nem como confirmação isolada de vigência.

Consultar RT-05

## 17.4 Conferência de integridade

Foram conferidos a quantidade de requisitos e seus vínculos com os testes, os identificadores de pendência, a soma da checklist documental, a aritmética dos exemplos e a presença dos marcos de aprovação. A paginação, as tabelas e a legibilidade foram verificadas na versão renderizada. A emissão contempla PDF e Word editável com o mesmo conteúdo.

A leitura independente de lacunas foi incorporada antes da entrega. As questões que exigem dados de campo permaneceram no registro P-01 a P-14, sem serem convertidas em valores presumidos ou aprovações.

## 17.5 Definição de conclusão

Concluído nesta emissão: consolidação do histórico relevante, revisão integral do PRD, inclusão da base comercial, requisitos e ensaios rastreáveis, modelo de cálculo, responsabilidades, fontes e auditoria de cobertura documental.

A comprovar no projeto: dados da água e da instalação, metas de qualidade/autonomia, configuração contratada, seleção da resina, cálculos executivos, licenças, assinaturas e execução satisfatória de FAT/SAT.

O encaminhamento é emitir este PRD para fechamento de G1. Somente após G2/G3 aprovados o pacote poderá fundamentar a liberação para fabricação; o desempenho será aceito pelas evidências de G5.